Suggerimenti Power Monitor

controllami questo codice: #include <Arduino.h> /* SMS Manager for Power monitoring Uses GSM Library GPRS_Shield_Arduino.h v2 (Non Suli) Specifiche: - OK Verifica corretta registrazione - OK Reinizializzazione ogni 24 ore (ogni giorno) ad ora prestabilita - OK invio SMS mancanza energia fino a 3 numeri - OK invio SMS riattivazione energia fino a 3 numeri - OK Comando SMS (S) per stato Power Supply e SMS a numero richiedente + Messaggio SMS per richiedente non autorizzato - OK Salvataggio stato in memoria non volatile (EEPROM O FLASH) - OK da Master Prevedere la richiesta SMS (CMD N) per vedere quanti e quali numeri sono impostati + Messaggio SMS per richiedente non autorizzato - NON Ancora (disabilitazione o abilitazione notifica a numero da richiesta SMS) OK Cancellazione numeri ausiliari - (disabilitazione o abilitazione notifica a TUTTI i numeri da richiesta SMS) OK Cancellazione numeri ausiliari - NON Ancora set/reset pin uscita da SMS numero richiedente abilitato - NON Ancora Stato pin ingresso su richiesta SMS a numero richiedente abilitato - OK Verifica Indice telefoni ausiliari per evitare sovrapposizioni in input (INDEX OVERLAP) - OK Prevedere SMS di conferma comandi (richiesta eseguita per il n.) .......................... Scopo del codice Il programma: - Monitora la tensione di rete tramite un trasformatore e la libreria EmonLib. - Notifica via SMS a numeri autorizzati (Master + fino a 3 ausiliari) i seguenti eventi: - Mancanza di rete (tensione < 180V) - Ripresa rete (tensione > 200V) - Gestisce comandi via SMS: - M+numero → Modifica numero Master - A[n]+numero → Aggiunge/Sostituisce numero ausiliario - D → Cancella numeri ausiliari - N → Elenca numeri autorizzati - S → Invia stato tensione - E → Comando riservato, cancella tutti i numeri - Salva e legge i numeri autorizzati su EEPROM per persistenza. Comandi SMS Numeri GSM Italia totale cifre 12 senza + Germania totale cifre 13 senza + Svezia totale cifre 11 senza + Finlandia totale cifre 10 senza + "M+393391255597" Sostituisci cellulare autorizzato Master con un altro "A1+393391255597" AGGIUNGI/SOSTITUISCI cellulare in posizione.... "D" CANCELLA tutti i cellulari ausiliari (non il Master) "N" Elenca tutti i numeri autorizzati - solo per il Master "E" Cancella tutti i numeri incluso il Master - NON DOCUMENTATO. Accetta qualsiasi numero. EEPROM.read(5) Indicatore Rete presente (0) Rete assente (1) 1st Power On - inizialmente la EEPROM non ha numeri (tutti "") - Definire il numero Master (M) - Una volta definito il numero master è possibile definire il primo numero ausiliario (A1) e poi il secondo numero Ausiliario (A2) - Con "D" il MASTER può CANCELLARE tutti i cellulari eccetto il numero Master autorizzato (0) SoftwareSerial library Notes With Arduino 1.0 you should be able to use the SoftwareSerial library included with the distribution (instead of NewSoftSerial). However, you must be aware that the buffer reserved for incoming messages are hardcoded to 64 bytes in the library header, "SoftwareSerial.h": 1.define _SS_MAX_RX_BUFF 64 // RX buffer size This means that if the GPRS module responds with more data than that, you are likely to loose it with a buffer overflow! For instance, reading out an SMS from the module with "AT+CMGR=xx" (xx is the message index), you might not even see the message part because the preceding header information (like telephone number and time) takes up a lot of space. The fix seems to be to manually change _SS_MAX_RX_BUFF to a higher value (but reasonable so you don't use all you precious memory!) The Softwareserial library has the following limitations (taken from arduino page) If using multiple software serial ports, only one can receive data at a time. http://arduino.cc/hu/Reference/SoftwareSerial This means that if you try to add another serial device ie grove serial LCD you may get communication errors unless you craft your code carefully. AT+CLTS Get Local Timestamp Test Command AT+CLTS=? Response +CLTS: "yy/MM/dd,hh:mm:ss+/-zz" OK (verificare differenza con AT+CCLK?) Read Command AT+CLTS? Response +CLTS:<mode> OK WriteCommand AT+CLTS=<mode> Response OK ERROR Mode 0 Disable 1 Enable Set and Save AT+CLTS=1;&W Response OK Restart the modem using Software Restart command AT+CFUN=1,1 Response OK RDY +CFUN: 1 +CPIN: READY Call Ready PSUTTZ: 2016,12,28,10,30,7,"+22",0 (unsolicited) DST: 0 SMS Ready AT+CLTS? Response +CLTS 1 OK (enabled) AT+CCLK? Response +CCLK: "16/12/28,16:01:27+22" OK Serial.println(F("String")); */ #include "GPRS_Shield_Arduino.h" #include "EmonLib.h" #include "EEPROM.h" #define PIN_TX 2 #define PIN_RX 3 #define PIN_RST 7 #define BAUDRATE 9600 /* M. Veneziano 2020 Voltage calibration Transformer + Partition. Set for each specific transformer */ #define VOLT_CAL 136.0 #define MESSAGE_LENGTH 160 #define BUFFER_LENGTH 25 char message[MESSAGE_LENGTH]; // Message = 160 Char char locDateTime[BUFFER_LENGTH];// Local Date and Time = 50 Char /* Giorno, Ora e Minuto Reset Day (rday) a 0 perchè diverso da 1 e da 31 e quindi consentirebbe il reset fin dalla prima ora giusta del primo giorno */ uint8_t day, rday=0, hh, mm; //Ora e Minuto di Reset giornaliero uint8_t ORAr = 03, MINr = 00; uint8_t Auxnphones,phoneI; //char EStr[20]; // buffer fisso da 20 caratteri uint8_t Auth; // VARIABILI //phoneT => phone Temporaneo //Auxnphones => numero di phones ausiliari //phoneI => Index phone (escluso Autorizzato (0) ) //EStr => buffer EEPROM character array //Auth => 0= numero non autorizzato 1= numero autorizzato uint8_t messageIndex = 0; float PowerVoltage; char phone[16], phoneT[16], EStr[4][16]; char datetime[24]; //char *phoneAut[] = {"+393334188263","+393383418818", "+393391255597",""}; //char *phoneAut[] = {"+393460607220","+393383418818", "",""}; //char *phoneAut[] = {"+393460607220","", "",""}; //char *phoneAut[] = {"","","",""}; // Condizione Iniziale // Precarica il primo numero // Se devi modificarle a runtime, poi nel codice scrivi qualcosa tipo phoneAut[1] = "+390000000000"; o modifichi i contenuti, allora devi usare buffer modificabili: //char phoneAut[][20] = { // "+393334188263", // "", // "", // "" //}; // In questo modo ogni cella ha spazio per una stringa di max 19 caratteri (più il terminatore \0). //A char *phoneAut[] = {"+393334188263","","",""}; //B const char *phoneAut[] = {"+393334188263","","",""}; //C char phoneAut[][16] = { "+393334188263", "", "", "" }; // In questo modo ogni cella ha spazio per una stringa di max 15 caratteri (più il terminatore \0). // phoneAut[0] authorized master number - Can authorize up to 4 phone numbers - "" used as terminator char outmessage[160]; char outmess[50]; //char testo[50]; uint32_t iniTime, passTime; // Valore Tempo iniziale, Valore tempo trascorso uint32_t previousMilliscc = 0, previousMillisora = 0; uint32_t intervalcc = 10000; //intervallo per il controllo del valore di tensione attuale - 10 sec uint32_t intervalora = 900000; //intervallo per il controllo dell'ora - 15 Minuti - 3600000 1 ora //uint32_t intervalora = 120000; //intervallo per il controllo dell'ora - 2 Minuti - 3600000 1 ora //COOP INFO SMS (Credito residuo) #define INFO_NUMBER "4243688" #define INFOTXT "SALDO" //#define INFOTXT "INFO SIM" GPRS gprs(PIN_TX, PIN_RX, BAUDRATE); //RX,TX,BaudRate EnergyMonitor emon1; //Initialize EnergyMonitor ? // ============ F U N Z I O N I ====================== void initgsm() { //Initialize Modem and emoncms Serial.begin(9600); //Serial.println("Program started...\nStarting Power On sequence"); Serial.print(F("Program started...\nStarting Power On sequence\n")); emon1.voltage(0, VOLT_CAL, 1.7); // Defines Voltage: input pin, Voltage calibration, phase_shift //emon1.current(0, 32); for (uint8_t i = 0; i < 5; i++) { //clean up data emon1.calcVI(20,2000); // Run 20 measurement made of 20 halfwave with a 2000ms Timeout } // Start GSM Modem Reset while (!gprs.init()) { gprs.powerUpDown(PIN_RST); //PIN_RESET (7) - RESET Modem delay(1000); } delay(1000); Serial.print(F(" - Init Success - Completed GSM Power On Sequence - Reset\n")); iniTime = millis(); // Valore Tempo iniziale // Garantisce che il Modem sia registrato sulla rete while (!gprs.isNetworkRegistered()) { delay(1000); Serial.print(F("Network has not registered yet!\n")); } Serial.print(F("GSM network initialization done!\n")); delay(500); // PREVENTIVELY DELETE ALL SMS UNREAD // Determines the n. of received SMS Unread messageIndex = gprs.isSMSunread(); delay(2000); for (uint8_t i = messageIndex; i > 0; i--) { gprs.readSMS(i, message, MESSAGE_LENGTH, phone, datetime); delay(2000); //In order not to full SIM Memory, is better to delete it gprs.deleteSMS(i); delay(2000); } // Invia SMS al numero Coop Voce 42 43 688 INFO SIM per credito residuo // in modo da ricavare la data e l'ora corrente Serial.print(F("Invio Messaggio INFO\n")); if (gprs.sendSMS(INFO_NUMBER, INFOTXT)) { // Send SMS to defined phone number and text Serial.print(F("Send SMS Succeed!\r\n")); Serial.flush(); } else { Serial.print(F("Send SMS failed!\r\n")); Serial.flush(); } // Legge i messaggi INFO ricevuti // C'è il rischio che si frapponga un SMS di servizio del provider // Solo se non passa molto tempo dalla registrazione alla rete // (Vedi cancellazione preventiva) Serial.print(F("Legge i messaggi ricevuti")); // Determines the n. of received SMS Unread messageIndex = gprs.isSMSunread(); delay(2000); // Legge tutti gli SMS e usa i dati del primo for (uint8_t i = messageIndex; i > 0; i--) { gprs.readSMS(i, message, MESSAGE_LENGTH, phone, datetime); delay(2000); //In order to not full SIM Memory, is better to delete it gprs.deleteSMS(i); delay(2000); } Serial.print("From number: "); Serial.println(phone); Serial.flush(); Serial.print("Datetime: "); Serial.println(datetime); Serial.flush(); Serial.print("Received Message: "); Serial.println(message); Serial.flush(); // RTC Network Time updating is disabled sim900_check_with_cmd(F("AT+CLTS=0\r\n"), "OK", CMD); /* Set RTC time to i.e (datetime). "yy/MM/dd,hh:mm:ss+/-zz" zz quarter (-47....+48)of hour between local time and GMT 6 maggio 2010,00:01:52 GMT +2 ore "10/05/06,00:01:52+08 */ sprintf (outmessage, "AT+CCLK=\"%s\"\r\n", datetime); Serial.println (outmessage); Serial.flush(); if (sim900_check_with_cmd (outmessage, "OK", CMD)) { Serial.println (F("A buon Fine")); Serial.flush(); } else { Serial.println (F ("Non a buon Fine")); Serial.flush(); // If effetti qui bisognerebbe gestire che l'SMS sia un vero messaggio di data } //AT+CLTS=1 // Enable date and time from network - WIND Funziona COOP VOCE NON FUNZIONA // sim900_check_with_cmd(F("AT+CLTS=1\r\n"), "OK", CMD); // delay(2000); // Sync date time GSM RTC to Network //sim900_check_with_cmd(F("AT+CCLK?\r\n"), "OK", 0); // AT+CCLK? --> 8 + CR = 9 //+CCLK: "14/11/13,21:14:41+04" --> CRLF + 29 + CRLF = 33 // //OK --> CRLF + 2 + CRLF = 6 /* "yy/MM/dd,hh:mm:ss+/-zz" zz quarter (-47....+48)of hour between local time and GMT 6 maggio 2010,00:01:52 GMT +2 ore "10/05/06,00:01:52+08 */ // Ricava da RTC Data e ora e li pone in locDateTime gprs.getDateTime(locDateTime); Serial.print(" Data e Ora da rete: "); Serial.println(locDateTime); //AT+CMGF=1 // Enable ASCII TEXT mode for SMS if (sim900_check_with_cmd(F("AT+CMGF=1\r\n"), "OK", CMD)) { // Set message mode to ASCII Serial.println (F (" Set ASCII TEXT mode for SMS....")); } delay(500); } // ============ A L T R E F U N Z I O N I ====================== void SendMsg() { if (gprs.sendSMS(phone, outmessage)) { Serial.print(F("Send SMS Succeed!\r\n")); } else { Serial.print(F ("Send SMS failed!\r\n")); } } void writeString(uint8_t offs, const char *edata) { uint8_t i = 0; while (edata[i] != '\0' && i < 20) { EEPROM.write(offs + i, edata[i]); i++; } EEPROM.write(offs + i, '\0'); // terminatore } void read_String(uint8_t offs, char *dest) { uint8_t len = 0; unsigned char k; do { k = EEPROM.read(offs + len); dest[len] = k; len++; } while (k != '\0' && len < 20); dest[len - 1] = '\0'; // assicurati che termini con \0 } bool TimeToReset () { // Reset Now? // locDateTime - String like "24/05/29,10:30:15+08" "yy/MM/dd,hh:mm:ss+/-zz" day = (locDateTime[0] - '0') * 10 + (locDateTime[1] - '0'); hh = (locDateTime[10] - '0') * 10 + (locDateTime[11] - '0'); mm = (locDateTime[13] - '0') * 10 + (locDateTime[14] - '0'); Serial.print (F("ORA, MIN --> ")); Serial.print(hh); Serial.print(F(":")); Serial.print(mm); Serial.println (F(" <--")); if (hh == ORAr && (day != rday)) { rday = day; return true; // Esegui Reset ed aggiorna il giorno di Reset (domani) } return false; // Non è ancora l'ora di Reset } void calc() { emon1.calcVI(20,2000); // Calculate Emoncms parameters - Measurement on 20 halfwave with a 2000ms Timeout PowerVoltage = emon1.Vrms; //extract Vrms into Variable //irms[0] = emon1.calcIrms(4000); // Calculate Irms only //irms[1] = irms[0] * 225.0; } void CalcNphone() { // ==================== NO - PUO ESSERE RIMOSSA ==================== //Loop - Calculates number of auxiliary phones (Auxnphones) basandosi sulla lunghezza della stringa. 0 significa stringa vuota // con "break" esce dal loop con "i" che ha contato l'indice (che parte da 0) // di quante stringhe di telefoni ausiliari c'erano. // ATTENZIONE ! Nel caso di Auxnphones=0 // vale anche in presenza/assenza del numero Master // Quindi in realtà indica il numero di numeri An ausiliari /* phoneAut[0]=Master phoneAut[1]=A1 phoneAut[2]=A2 phoneAut[3]=A3 */ for (uint8_t i = 0; i < 4; i++) { if (strlen(phoneAut[i]) == 0) { Auxnphones=i; break; } } } void ListAutPhones() { // If in phoneAut the first char of an entry (phone) is '+' it is considered that a phone is loaded // Auxiliary numbers are set only if a MASTER number is present (phoneAut[0] = Master number) // Because it is called from the CMD N, it is sure that the MASTER number is present /* Elenca e stampa i telefoni autorizzati. Crea un SMS con tutti i numeri. Aggiorna Auxnphones. Invia l’elenco tramite SMS al numero che ha richiesto l’informazione (il Master). */ // °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° Auxnphones = 0; outmessage [0] = '\0'; outmess [0] = '\0'; for (uint8_t i = 0; i < 4; i++) { if (phoneAut[i][0] == '+') // Checks the presence of a Phone number (*) in EEPROM. If not breaks the loop and set Auxnphones to i { Auxnphones = i; // idx=i; // Counts valid phones } else { break; // Empty position } // sprintf(outmess, "%s %d %s %s %s","Autorized phone n.", i, ": ", (phoneAut[i]), "\n"); sprintf(outmess, "Authorized phone n. %d: %s\n", i, phoneAut[i]); strcat(outmessage, outmess); Serial.print (F("Autorized phone n.")); Serial.print (i); Serial.print (F (": ")); Serial.println (phoneAut[i]); } Serial.print (F ("Numero di telefoni ausiliari + Master: ")); Serial.println (Auxnphones+1); SendMsg(); } void RestorePhones() { // At INIT copy EEPROM (EStr) to phoneAut // If in EEPROM the first char of an entry (phone) is '+' it is considered that a phone is loaded // Otherwise load the predefined number as defined in RAM (phoneAut). // EStr used to save EEPROM writing (16 char single phone) // Scan and Read from EEPROM content (authorized phone numbers, Master included) and copy the content to EStr // Auxiliary numbers are set only if a MASTER number is present (phoneAut[0] = Master number) Auxnphones = 0; for (uint8_t i = 0; i < 4; i++) { read_String(6 + i*17, EStr[i]); // nuova funzione che legge la EEPROM e riempie un buffer char[] - elemento "i" if (EStr[i][0] == '+') // Checks the presence of a Pnone number (*) in EEPROM. If not breaks the loop and set Auxnphones to i { strcpy(phoneAut[i], EStr[i]); Auxnphones = i; // Copy the string from EStr to phoneAut // Now the content in RAM(phoneAut)=EEPROM=EStr // Counts valid phones } else { break; // Empty position } Serial.print (F ("Autorized phone n.")); Serial.print (i); Serial.print (F (": ")); Serial.println (phoneAut[i]); // Serial.println (EStr[i]); } Serial.print (F ("Numero di telefoni ausiliari + Master: ")); Serial.println(Auxnphones+1); } // ============ FUNZIONI STANDARD ====================== void setup() { // analogReference(DEFAULT); pinMode(PIN_RST, OUTPUT); initgsm(); // Inizializza GSM e Valore Tempo iniziale EEPROM.update(5, 0); // Aggiorna EEPROM 5 a 0 solo se non è già a 0 - Presenza rete RestorePhones(); // At Power Up o Reset, copia Lista telefoni da EEPROM su phoneAut e n. telefoni (Auxnphones) } void loop() { /* Restart the modem using Software Restart command AT+CFUN=1,1 or you can hardware restart it. AT+CFUN=1,1 */ // gprs.powerReset(PIN_RESET); //PIN_RESET (7) - Si resetta veramente il Modem GSM? // init(); // Re-Inizializza - Si res-inizializzazione veramente il Modem GSM? unsigned long currentMillis = millis(); // VERIFICA OGNI 10 secondi (intervalcc) se ci sono SMS da processare o ci sono state variazioni sulla rete elettrica. Gestisce la richieste via SMS di STATUS if (currentMillis - previousMilliscc > intervalcc) { previousMilliscc = currentMillis; // Controlla se ci sono nuovi messaggi SMS messageIndex = gprs.isSMSunread(); if (messageIndex > 0) { // At least, there is one UNREAD SMS gprs.readSMS(messageIndex, message, MESSAGE_LENGTH, phone, datetime); Serial.print (F("At least, there is one UNREAD SMS")); // In order not to full SIM Memory, is better to delete it gprs.deleteSMS(messageIndex); Serial.print (F ("From number: ")); Serial.println(phone); Serial.print (F ("Datetime: ")); Serial.println(datetime); Serial.print (F ("Received Message: ")); Serial.println(message); // ============================ // Se messaggio SMS "M" arriva dal numero telefonico autorizzato Master [0] o stringa vuota "" (non definito) if (strcmp(phone, phoneAut[0]) == 0 || strlen(phoneAut[0]) == 0) { // Comando SMS "M+393391255597" (13) "M+393334188263" (13) Sostituisce o Imposta cellulare Autorizzato MASTER if (message[0] == 'M') { // Formato Numero errato ? if ((strlen(message) -2) < 10 || (strlen(message) - 2) > 13) { sprintf(outmessage, "WRONG TELEPHONE NUMBER FORMAT %s", message); Serial.println(outmessage); SendMsg(); } else { // Formato Numero corretto strncpy(phoneT, message + 1, strlen(message) - 1); phoneT[strlen(message) - 1] = '\0'; strcpy(phoneAut[0], phoneT); writeString(6, phoneT); // Salva in EEPROM e in phoneAut il nuovo numero telefonico MASTER sprintf(outmessage, "M TELEPHONE NUMBER SAVED %s", message); Serial.println(outmessage); SendMsg(); } } // Fine messaggio "M" } // Fine - Proveniente da Master o vuoto // ################################# // Arriva da Master[0] ? // Arriva dal numero telefonico autorizzato Master [0] if (strcmp(phone, phoneAut[0]) == 0) { // Se messaggio SMS è di tipo "D" if (message[0] == 'D') { // Delete in EEPROM and phoneAut auxiliaries phone numbers except the Authorized Master // Comando SMS "D" CANCELLA tutti i cellulari eccetto il numero autorizzato Master[0] for (uint8_t i = 1; i < 4; i++) { phoneAut[i][0] = '\0'; writeString((6+i*17), ""); //Initial Address 6 and String type data [16 char]) } Auxnphones = 0; sprintf(outmessage, "ALL THE AUXILIARY NUMBERS DELETED"); Serial.println(outmessage); SendMsg(); } // Fine comando D // =========================================== // Se messaggio SMS "An" arriva dal numero telefonico autorizzato Master [0] //if (strcmp(phone, phoneAut[0]) == 0) //{ // Comando SMS "A1+393391255597" AGGIUNGI/SOSTITUISCI cellulare AUSILIARIO in posizione.... if (message[0] == 'A') { // Formato Numero errato ? if ((strlen(message) -3) < 10 || (strlen(message) - 3) > 13) { sprintf(outmessage, "WRONG TELEPHONE NUMBER FORMAT %s", message); Serial.println(outmessage); SendMsg(); } else { // Formato Numero corretto phoneI = atoi(message + 1); // es. '1' → 1 perchè si ferma al primo carattere non numerico (+) // Trova l'indice if (phoneI >= 1 && phoneI <= 3) // Per sicurezza solo numeri ausiliari A1 A2 A3 { if (phoneI <= Auxnphones) { strncpy(phoneT, message + 2, strlen(message) - 2); phoneT[strlen(message) - 2] = '\0'; strcpy(phoneAut[phoneI], phoneT); writeString(6 + phoneI * 17, phoneT); // salva in EEPROM sprintf(outmessage, "%s %d %s %s","A", phoneI, "TELEPHONE NUMBER SAVED ", message); Serial.println(outmessage); SendMsg(); } else { sprintf(outmessage, "WRONG - INDEX OVERLAP %s", message); Serial.println(outmessage); SendMsg(); } } else { sprintf(outmessage, "INDEX OUTSIDE THE RANGE %s", message); Serial.println(outmessage); SendMsg(); } } } // Fine - Comando A // ============================================== // Se messaggio SMS è di tipo "N" e la richiesta proviene dal MASTER if (message[0] == 'N') { // Comando SMS "N" Ritorna i numeri autorizzati // SOLO se il messaggio SMS arriva da un numero autorizzato.(Master [0] o Ausiliario [1-3]) // e la richiesta proveniente dal un numero autorizzato MASTER if (strcmp(phone, phoneAut[0]) == 0) { ListAutPhones(); } else { // Notifica tentativo non autorizzato strcpy(outmessage, "Request from NOT AUTHORIZED number"); Serial.println(outmessage); SendMsg(); } } // Fine - Messaggio N // ################################### } // Fine - Arriva dal numero telefonico autorizzato Master [0] // Se messaggio SMS "E" arriva da QUALSIASI TELEFONO - COMANDO NON DOCUMENTATO if (message[0] == 'E') { // Delete in EEPROM and phoneAut all phone numbers - COMANDO RISERVATO for (uint8_t i = 0; i < 4; i++) { phoneAut[i][0] = '\0'; writeString((6+i*17), ""); //Initial Address 6 and String type data [16 char]) } Auxnphones = 0; sprintf(outmessage, "ALL NUMBERS DELETED"); Serial.println(outmessage); SendMsg(); } // Fine Messaggio E // #################################### // Proveniente da numero Autorizzato (Master o Ausiliario) if (message[0] == 'S') { // Comando SMS "S" Ritorna lo stato della tensione di rete // SOLO se il messaggio SMS arriva da un numero autorizzato (Master [0] o Ausiliario[1-3]) Auth=0; // Inizializza Auth=0 prima dello scan per la verifica // di una richiesta proveniente da un numero autorizzato for (uint8_t i = 0; i < Auxnphones + 1; i++) { if (strcmp(phone, phoneAut[i]) == 0) { Auth=1; // Il numero richiedente è nella lista dei telefoni (autorizzati) break; } } if (Auth) { calc(); // Calculates PowerVoltage Vrms - Supply voltage Serial.print (F (" Current Voltage: ")); Serial.flush(); Serial.println(PowerVoltage); Serial.flush(); int power = (int)(PowerVoltage); sprintf(outmessage, "CURRENT SUPPLY VOLTAGE: %d", power); if (gprs.sendSMS(phone, outmessage)) { Serial.print (F ("Send SMS Succeed!\r\n")); } else { Serial.print (F ("Send SMS failed!\r\n")); } } else { // Notifica tentativo non autorizzato strcpy(outmessage, "Request from NOT AUTHORIZED number"); Serial.println(outmessage); SendMsg(); } } // Fine - Messaggio S } // Presenza Messaggi } // VERIFICA OGNI 10 secondi (intervalcc) // CalcNphone(); // Calcola/Aggiorna n. telefoni ausiliari (Auxnphones) // Prevedere la richiesta SMS per vedere quanti e quali numeri sono impostati // ============ VISUALIZZA STATO SU SERIALE ===================== calc(); // Calculates PowerVoltage Vrms Serial.print (F (" Current Voltage: ")); Serial.flush(); Serial.println(PowerVoltage); Serial.flush(); if (PowerVoltage <= 180.0) // Magari considerare anche un limite a 200.0 V per la ripresa { // ===================== MANCANZA RETE ===================== // EEPROM.read(5) 0 Rete presente 1 Rete assente // Identifica transizione da 0 Rete Presente a 1 Rete Assente if (EEPROM.read(5) == 0) { EEPROM.update(5, 1); // Aggiorna EEPROM a 1 int power = (int)(PowerVoltage); gprs.getDateTime(locDateTime); //sprintf(outmessage, "%s %s %d Vac", locDateTime," MANCANZA RETE, ultima lettura:", power); sprintf(outmessage, "%s MANCANZA RETE, ultima lettura: %d Vac", locDateTime, power); Serial.println(outmessage); // Riconoscendo la transizione ON->OFF invia SMS a Numero/i telefono autorizzati for (uint8_t i = 0; i < Auxnphones + 1; i++) { if (gprs.sendSMS(phoneAut[i], outmessage)) { Serial.print (F ("Send SMS Succeed!\r\n")); } else { Serial.print (F ("Send SMS failed!\r\n")); } } } } // Power Voltage <= 180V if (PowerVoltage >= 200.0) // Soglia 200.0 V per la ripresa { // RETE PRESENTE // EEPROM.read(5) 0 Rete presente 1 Rete assente if (EEPROM.read(5) == 1) { EEPROM.update(5, 0); // Aggiorna EEPROM a 0 int power = (int)(PowerVoltage); gprs.getDateTime(locDateTime); // sprintf(outmessage, "%s %s %d Vac", locDateTime, "RIPRESA RETE, ultima lettura:", power); sprintf(outmessage, "%s RIPRESA RETE, ultima lettura: %d Vac", locDateTime, power); Serial.println(outmessage); // Riconoscendo la transizione OFF->ON invia SMS a Numero/i telefono autorizzati for (uint8_t i = 0; i < Auxnphones + 1; i++) { if (gprs.sendSMS(phoneAut[i], outmessage)) { Serial.print (F ("Send SMS Succeed!\r\n")); } else { Serial.print (F("Send SMS failed!\r\n")); } // close the Else } // Close the for 1 } // Close the EEPROM if (Rete presente) } // Close the soglia 200V Presente /* RESET GIORNALIERO Gestisce l'evento di avvenuto reset del GSM controllando giorno e l'ora (il controllo viene effettuato ogni 15 Minuti) */ if (currentMillis - previousMillisora > intervalora) { previousMillisora = currentMillis; gprs.getDateTime(locDateTime); Serial.print (F ("Verifica ogni 15 Min del RESET Data e Ora: ")); Serial.println(locDateTime); Serial.println (F ("Ora chiama TimeToReset per verificare se è il momento di resettare")); if (TimeToReset() == true) { Serial.print (F (" Devo fare Reset ")); initgsm(); } // close the if 2 } // close the if 1 } // close the loop function

###### ChatGPT said:

Belissimo — bel lavoro, il codice è già molto dettagliato e documentato. Ho fatto una revisione completa e ho individuato bug logici, potenziali overflow, punti di miglioramento robustezza/leggibilità e alcune incongruenze fra dimensioni di buffer / indirizzi EEPROM e l’uso effettivo. Di seguito trovi:

- elenco delle problematiche più importanti (con gravità e suggerimento),

- correzioni/patch consigliate (pezzi di codice da sostituire),

- raccomandazioni generali e miglioramenti opzionali.

# 1) Problemi critici e correzioni consigliate

### A — Parsing data/ora (bug logico — critico)

TimeToReset() estrae giorno/ora/minuto usando indici sbagliati rispetto al formato che ricevi ("yy/MM/dd,hh:mm:ss+/-zz"). Attualmente usi:

day = (locDateTime[0] - '0') * 10 + (locDateTime[1] - '0');

hh  = (locDateTime[10] - '0') * 10 + (locDateTime[11] - '0');

mm  = (locDateTime[13] - '0') * 10 + (locDateTime[14] - '0');

Ma con es. "24/05/29,10:30:15+08":

- locDateTime[0..1] = anno (24), non giorno;

- giorno = locDateTime[6..7];

- ora = locDateTime[9..10];

- minuti = locDateTime[12..13].

Sostituisci con:

// Assumendo formato "yy/MM/dd,hh:mm:ss+zz"

if (strlen(locDateTime) >= 14) { // check semplice

day = (locDateTime[6] - '0') * 10 + (locDateTime[7] - '0');

hh  = (locDateTime[9] - '0') * 10 + (locDateTime[10] - '0');

mm  = (locDateTime[12] - '0') * 10 + (locDateTime[13] - '0');

} else {

// fallback per evitare letture fuori range

day = hh = mm = 0;

}

### B — Funzione A (Aggiungere/Sostituire numero ausiliario): logica INDEX OVERLAP (alto)

Condizione attuale:

if (phoneI >= 1 && phoneI <= 3) {

if (phoneI <= Auxnphones) {

// salva

} else {

// WRONG - INDEX OVERLAP

}

}

Questo è invertito: se vuoi aggiungere A2 quando esiste solo A1 (Auxnphones == 1) il test phoneI <= Auxnphones impedisce A2. Dovresti permettere sia la sostituzione che l’aggiunta (finché 1..3).

Sostituire la logica con:

if (phoneI >= 1 && phoneI <= 3) {

// copia in modo sicuro

strncpy(phoneT, message + 2, sizeof(phoneT)-1);

phoneT[sizeof(phoneT)-1] = '\0';

strncpy(phoneAut[phoneI], phoneT, sizeof(phoneAut[phoneI]) - 1);

phoneAut[phoneI][sizeof(phoneAut[phoneI]) - 1] = '\0';

writeString(6 + phoneI * 17, phoneT); // salva in EEPROM

// aggiorna Auxnphones: è l'indice massimo presente

if (phoneI > Auxnphones) Auxnphones = phoneI;

sprintf(outmessage, "A%d TELEPHONE NUMBER SAVED %s", phoneI, phoneT);

SendMsg();

}

Questo evita la logica di “index overlap” errata e permette sia replace sia add.

### C — Limiti buffer / EEPROM (overflow possibile — critico)

- phoneAut[][16] -> ogni entry ha spazio 16: questo significa max 15 caratteri + \0.
Ma writeString() e read_String() lavorano fino a 20 caratteri: incongruenza.

- Nella EEPROM usi 6 + i*17 come base e prevedi 16 char + terminator (17) — è coerente, ma writeString() usa i < 20 e read_String() permette len fino a 20: può sovrascrivere memoria.

Correzione consigliata: limitare scrittura/lettura a 16 caratteri realmente allocati, e controllare terminatore sempre.

Sostituisci writeString / read_String con versioni sicure:

// slotLen = 16 chars max + 1 terminator in eeprom = 17

#define PHONE_SLOT_LEN 16 // max char phone (without '\0')

#define PHONE_SLOT_SIZE (PHONE_SLOT_LEN + 1)

void writeString(uint8_t offs, const char *edata)

{

uint8_t i = 0;

// scrivi al massimo PHONE_SLOT_LEN caratteri

while (edata[i] != '\0' && i < PHONE_SLOT_LEN) {

EEPROM.update(offs + i, edata[i]);

i++;

}

// terminatore nella posizione corretta

EEPROM.update(offs + i, '\0');

// zero-fill remaining bytes optional (safer)

for (uint8_t j = i + 1; j < PHONE_SLOT_SIZE; j++) {

EEPROM.update(offs + j, 0);

}

}

void read_String(uint8_t offs, char *dest, uint8_t destSize)

{

// destSize è la dimensione del buffer destinazione

uint8_t i = 0;

uint8_t k;

while (i < PHONE_SLOT_LEN && i < (destSize - 1)) {

k = EEPROM.read(offs + i);

dest[i] = (char)k;

if (k == '\0') {

dest[i] = '\0';

return;

}

i++;

}

// assicurati terminatore

dest[(i < destSize) ? i : (destSize - 1)] = '\0';

}

Poi chiama read_String(6 + i*17, EStr[i], 16); adeguando prototipo. (Adatta dove usi read_String).

### D — Uso di strcpy/strncpy non sempre sicuro (alto)

Ci sono punti dove usi strcpy(phoneAut[i], EStr[i]); o strncpy(phoneT, message + 1, strlen(message) - 1); senza corretti limiti. Usa sempre strncpy con sizeof(...) - 1 e poi assicurati il terminatore \0.

### E — TimeToReset(): controllo giorno rday inizializzato a 0 — comportamento OK ma documentalo (medio)

Hai rday = 0; commentato come trucco; va bene ma commentalo esplicitamente: rday contiene il giorno del mese in cui è stato eseguito ultimo reset.

### F — sim900_check_with_cmd(...) e CMD — simbolo non definito nel file (medio/critico)

Nel file usi sim900_check_with_cmd(..., CMD) e CMD come terzo argomento. Assicurati che:

- sim900_check_with_cmd sia definita nella libreria GPRS_Shield_Arduino.h o altrove;

- CMD sia definito (o sostituiscilo con 0 o la costante corretta). Altrimenti il codice non compila.

### G — Lettura/eliminazione SMS: uso di isSMSunread() (medio)

messageIndex = gprs.isSMSunread(); sembra restituire il conto o l'indice? Attualmente iteri for (uint8_t i = messageIndex; i > 0; i--) gprs.readSMS(i, ...). Se isSMSunread() restituisce il numero totale non gli indici effettivi dei messaggi, la chiamata readSMS(i,...) potrebbe non leggere i messaggi giusti (dipende dalla libreria).
Suggerimento: verificare documentazione della libreria gprs e preferire un metodo che ritorni l'indice reale o usare una funzione che elenca tutti gli SMS (indice + stato). Aggiungi controllo di successo su readSMS.

### H — Concat/strcat in ListAutPhones() può overflow su outmessage (medio

outmessage è 160 char; concatenare più numeri con strcat può eccedere. Usa snprintf con rimanente spazio o costruisci il messaggio in modo sicuro.

Esempio sicuro:

size_t rem = sizeof(outmessage);

outmessage[0] = '\0';

for (uint8_t i = 0; i < 4; ++i) {

if (phoneAut[i][0] == '+') {

int n = snprintf(outmessage + strlen(outmessage), rem - strlen(outmessage), "Authorized phone n.%d: %s\n", i, phoneAut[i]);

// controlla n e aggiorna

}

}

### I — CalcNphone() funzione obsoleta / commentata — coerenza (basso)

Hai CalcNphone() che conta fino al primo slot vuoto: ok ma non viene usata. Se la tieni, rimodularla e usare sempre per avere Auxnphones aggiornato dopo modiche.

# 2) Piccoli miglioramenti e best practice

- Usa EEPROM.update anziché EEPROM.write quando vuoi evitare scritture inutili (hai già usato update in alcuni punti).

- Considera di memorizzare una magic byte + version nella EEPROM (es. offset 0/1) per rilevare contenuto valido. Se EEPROM vuota, carica valori di default.

- Raggruppa le 4 phone entries in una struct e usa EEPROM.get()/EEPROM.put() per semplicità e atomicità.

- Sostituisci array C-style per messaggi temporanei con String solo se lo vuoi; attenzione all’heap fragmentation su AVR — per microcontroller con poca SRAM preferisci buffer char fissi e snprintf.

- Aggiungi controlli di ritorno per tutte le chiamate GSM (readSMS, sendSMS, init, isNetworkRegistered) e ritenta con backoff (per robustezza).

- Evita delay() lunghi nel initgsm() — se serve, va bene; ma documenta che blocca l’MCU.

- Per debug aggiungi livello di log (DEBUG/INFO/ERROR) e #define DEBUG per compilazione condizionata.

# 3) Patch rapide consigliate (riassunto codice)

- fix TimeToReset (vedi sopra)

- sicurezza write/read EEPROM (vedi codice di esempio sopra)

- fix comando A (vedi snippet sopra)

- usare strncpy + terminator ovunque si copia in phoneAut o phoneT.

- uso sicuro snprintf per outmessage / concatenazioni

# 4) Controlli che ti consiglio di eseguire subito (runtime tests)

- Testare l’invio e ricezione SMS con messaggi che toccano i limiti di lunghezza (13-16 caratteri numeri).

- Provare i comandi M, A1, A2, D, N, S, E da numeri diversi (master, ausiliario, non autorizzato) e verificare risposte/permessi.

- Simulare formati locDateTime possibili (con e senza timezone) per verificare il parsing.

- Verificare che EEPROM non venga sovrascritta oltre gli offset previsti (usa un dump EEPROM).

# 5) Note finali e disponibilità

Se vuoi, posso:

- fornirti un file con le funzioni writeString/read_String/TimeToReset già sostituite (patch pronta da incollare),

- produrre una versione “hardening” del tuo sketch con i cambi suggeriti (riducendo strcpy, aggiungendo snprintf, gestione errori GSM),

- oppure applicare direttamente le modifiche principali e restituiti lo sketch modificato.

Dimmi se preferisci che ti generi lo sketch completo con le correzioni integrate (ti consegno lo sketch pronto) — in quel caso applico tutte le sostituzioni che ho indicato.